## VAZÕES REDES COLETORAS
MUNICÍPIO DE BALDIM / MG
SEDE URBANA DE BALDIM
POPULAÇÃO ATENDIDA | NÍVEL DE ATENDIMENTO (%) | VAZÕES (L/s)
|  | DOMÉSTICA |  |  | Qinfiltração | TOTAL
|  | Qmín | Qmédia | Qmáx.hor |  | Qmín | Qmédia | Qmáx.hor
3170 | 100 | 2.2014 | 4.4028 | 7.925 | 2.18 | 4.3814 | 6.5828 | 10.105
C: | 0.8 |  |  | QDOMÉSTICA :
K1: | 1.2 |  |  | Qmín = | (Pop.atendida x qpc x C x K3 x At ) / 86400
K2: | 1.5 |  |  | Qmédia = | (Pop.atendida x qpc x C x At ) / 86400
K3: | 0.5 |  |  | Qmáx.hor = | Qmédia x K1 x K2
qpc: | 150 | L/hab x dia |  | QTOTAL :
CI: | 0.1 | L/s x km |  | Qmín = | ((Pop.atendida x qpc x C x K3 x At ) / 86400) + Qinf |  |  |  | 9654.01 | -12015
|  |  |  | Qmédia = | ((Pop.atendida x qpc x C x At ) / 86400) + Qinf |  |  |  | 13192.98
|  |  |  | Qmáx.hor = | (Qmédia x K1 x K2) + Qinf |  |  |  | 22846.99
|  |  |  | Qinf = | Ext. rede x CI
Vazão de Infiltração | inf.(L/sxkm) x | rede(Km)
| 0.1 | 21.8 | 2.18 | L/s
LEGENDA
C | Coeficiente de Retorno |  |  |  | CI | Coeficiente de Infiltração
K1 | Coeficiente relativo ao consumo máximo diário |  |  |  | Qmín | Vazão mínima
K2 | Coeficiente relativo ao consumo máximo horário |  |  |  | Qmédia | Vazão média
K3 | Coeficiente relativo à vazão mínima |  |  |  | Qmáx.hor. | Vazão máxima horária
qpc | Consumo de água per capita |  |  |  | Qinf | Vazão de infiltração
At | Nível de Atendimento
QDOMÉSTICA : | Vazão doméstica |  |  |  | QTOTAL : | Vazão total